## Slide 1
Паспорт на изделие
«Люмьер ДСП-200.1.60»
«Люмьер ДСП-200.1.90»
«Люмьер ДСП-200.1.120»
«Люмьер ДСП-260.1.60»
«Люмьер ДСП-260.1.90»
«Люмьер ДСП-260.1.120»
6. Утилизация
6.1. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически неопасные отходы) в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511.
5. Правила установки и техника безопасности
5.1. При установке и монтаже светильника необходимо руководствоваться правилами устройства электроустановок.
5.2. В процессе подготовки светильника к эксплуатации следует проверить комплектность светильника и его внешний вид. Светильник визуально должен быть без повреждений.
5.3. Инструкция по установке:
Закрепите светильник при помощи рым-болта в необходимом месте.
Снимите торцевую панель светильника, откройте верхнюю распределительную коробку и подключите питающий (и отводящий кабели, если подключение проходное) ~220 В согласно схеме (рисунок .2) : ж/з – заземление, коричневый – фаза, синий – ноль. Убедитесь, что все электрические соединения надёжно закреплены!
Закройте распределительную коробку во избежание попадания влаги и пыли.
Установите на место торцевую панель светильника.
Светильник готов к использованию.
5.4. Запрещается: использовать светильник без заземления; эксплуатировать светильники с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений; проводить техническое обслуживание светильников, находящихся под напряжением.
7. Свидетельство о приемке и упаковке
7.1. Светильник «Люмьер ДСП» изготовлен с соответствии с требованиями ТУ 3461−003−65995620−2015 и признан годным к эксплуатации.
Промышленный светодиодный светильник
Рисунок 2 .
Схема подключения.
Дата выпуска | 
Серийной номер | 
ОТК | 
Рисунок 1 .
Габаритные размеры светильников «Люмьер ДСП-200.1», «Люмьер ДСП-260.1»
Общество с ограниченной ответственностью
«АС-Терра»
192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.66, лит. А.
тел./факс: +7 (812) 406-8-777

## Slide 2
1. Основные сведения об изделии и технические данные
1.1. Светодиодные светильники серии «Люмьер ДСП» предназначены для общего освещения производственных помещений, цехов, складов и других промышленных площадок. Так же может быть использован для освещения открытых территорий с установкой под навесом
1.2. Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150 температура окружающей среды должна составлять от -600 С до +400 С и относительной влажности не более 75% при температуре 150 С.
1.3. Согласно ГОСТ 14254 по защищенности от проникновения пыли и влаги светильник соответствует стандарту IP-65.
1.4. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0. по общим требованиям безопасности и защиты человека от поражения электрическим током светильник соответствует 1 классу защиты.
1.5. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044 по пожаробезопасности веществ и материалов светильник не должен воспламеняться, воспламенять окружающие материалы.
1.6. В соответствии с условиями размещения по допускаемым механическим воздействиям светильник относится к группе исполнения М1 в соответствии с ГОСТ 17516.1.
1.7. Основные технические характеристики светильника представлены в таблице 1. Реальные показатели могут отличаться от заявленных на +5%. Так же производитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в конструкцию светильника, исключительно для улучшения качества и характеристик, без предварительного уведомления.
Таблица 1 .
Основные технические данные светильников «Люмьер ДСП-200.1», «Люмьер ДСП-260.1»
2. Комплектность
2.1. Комплект поставки светильника составляет:
Светильник – 1 шт.
Паспорт на изделие – 1 экз.
Упаковка – 1 шт.
3. Ресурсы срок службы и гарантии изготовителя
3.1. Срок службы светодиодов составляет более 100 000 часов. Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
3.2. Гарантии изготовителя.
a. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ 3461−003−65995620−2015 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
b. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев.
  c. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия на аналогичное бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:
    наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
  наличии следов самостоятельного ремонта изделия;
    поломках, вызванных неправильным подключением светильника; перенапряжением в электросети более, чем указано в Таблице 1; стихийными бедствиями.
  При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.
Наименование | Люмьер ДСП-200.1 | Люмьер ДСП-260.1
Световой поток светильника | 25 000 лм | 32 000 лм
Общий световой поток светодиодного модуля* | 32 000 лм | 41 600лм
Номинальная мощность светильника | 200 Вт | 260 Вт
Эффективность светильника | 125 лм/Вт | 123 лм/Вт
КТЦ (коррелированная цветовая температура ) | 5000 K | 
Тип КСС (кривая сила света) | Г(60°/90°), Д(120°) | 
Пульсация светового потока менее | < 1% | 
CRI (общий индекс цветопередачи) | 75 | 
Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor | 
Срок службы светодиодов | 100 000 часов | 
Напряжение сети | 135-260 В | 
Частота сети | 45-65 Гц | 
Коэффициент мощности | ≥ 0,97 | 
Класс защиты от поражения электрическим током | I | 
Вид климатического исполнения | УХЛ 2 | 
Температура эксплуатации | от -60 до +40 °С | 
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 | 
Срок службы светильника | 100 000 часов | 
Гарантия | 5 лет | 
Форм-фактор | High bay | 
Оптика | Линза (боросиликатное стекло) | 
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | 
Варианты крепления | Подвесной (рым-болт) | 
Габаритные размеры корпуса, мм | 140х465х480 | 
Габаритные размеры упаковки, мм | 180x490x490 | 
Масса, не более | 15 кг | 15,5 кг
Масса с упаковкой , не более | 16,5 кг | 17 кг
4. Транспортирование и хранение
4.1. Транспортирование светильника может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
4.2. Упакованные светильники следует хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Необходимо исключить присутствие в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники.
* - при температуре на кристалле 25°С